LASTENBOEKOMSCHRIJVING mechanische afzuigventilatie-unit Vasco C400RF

Het mechanisch ventilatiesysteem bestaat uit een mechanisch afzuigventilatie-unit en een daarbij horend luchtkanalensysteem.

Het mechanisch ventilatiesysteem is conform systeem C volgens de norm NBN D 50-001 conform decreet EPB en bijlage V.

Een mechanische extractie is voorzien in de ”vochtige” lokalen, terwijl een luchttoevoer voorzien wordt in de “droge” lokalen d.m.v. muur – of raamroosters.

1. Kenmerken :

Standaard is de ventilatie-unit geschikt voor zowel wand-, plafond- en vloermontage en dit zonder enige ombouw.

De luchtkanaal aansluitingen zijn uitgevoerd in diameter 150 mm en diameter 125mm. Waarbij er 3 afzuigaansluitingen zijn met een diameter van 125mm, 1 afzuigaansluiting met een diameter van 150mm en 1 uitblaasaansluiting met een diameter van 150mm. Bijkomend kan men in de bodem van de mechanische ventilatie-unit een extra vierkante afzuigaansluiting maken met een maximale zijde van 286mm.

De specifieke constructie van de ventilatie unit en de bijhorende geluidsisolatie beperkt het geluidsniveau tot een minimum.

De ventilatie-unit is voorzien van het CE-label en voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, de EMC richtlijn 2004/108/EC en de R&TTE richtlijn 1999/5/EC. Als deze ventilatie installatie in overeenstemming met de bepalingen van de Europese eisen is gebracht, is na overlegging van een IIA verklaring van de machinerichtlijn op deze gehele installatie de machinerichtlijn 2006/42/EC van toepassing.

2. Afmetingen en gewicht :

Hoogte : 470 mm

Breedte : 460 mm

Diepte : 311 mm

Gewicht : 5,5 kg

3. Technische specificaties C400RF :

Voedingsspanning : 230V AC – 50 Hz

Maximaal opgenomen vermogen : 83 W

Maximale stroom : 5 A

Maximaal luchtdebieten : instelbaar van 250 tot 400 m³/h in stappen van 25 m³/h

4. Omkasting :

De ventilatie-unit bestaat uit PP (polypropyleen).

5. Ventilator :

De EC gelijkstroomventilator heeft robuuste achterovergebogen schoepen, waardoor deze makkelijk reinigbaar zijn. De ventilator is horizontaal gemonteerd.  Deze ventilator is zeer geluidsarm. De beschermingsgraad is IP44.

6. Regeling :

De mechanische ventilatie-unit is voorzien van een constante volumeregeling. D.w.z. dat de ingestelde luchthoeveelheid automatisch wordt geregeld, onafhankelijk van de weerstand van de kanalen. De te ventileren luchthoeveelheid wordt automatisch verdeeld in de volgende verhoudingen :

Stand 1 : 25% van de maximale stand

Stand 2 : 50% van de maximale stand

Stand 3 : maximale stand (in te stellen)

14. Bedieningen :

Er kunnen tot maximaal 20 RF schakelaars aangesloten worden op één ventilatie-unit. Er kunnen tot maximaal 3 ventilatie-units aangesloten worden op de RF schakelaars.

14.1. Radiografische bediening :

De draadloze afstandsbediening bestaat uit een ontvanger en een wandzender (schakelaar). De ontvanger is standaard gemonteerd in de ventilatie-unit. De wandzender wordt afhankelijk van het artikelnummer meegeleverd bij de ventilatie-unit. Deze wandzender is standaard aangemeld bij de ventilatie-unit. De mogelijkheid bestaat om één of meerdere extra draadloze wandzenders aan te sluiten. De draadloze wandzender beschikt over de volgende functies :

- Het instellen van stand 3 in 7 luchtdebieten

- Het regelen van het ventilatietoestel in 4 standen (3 standen en timerfunctie)

- Het aan- en afmelden van optionele extra wandzenders

De wandzender beschikt over een batterij met een gemiddelde levensduur van 15 jaren.

14.2. Vraaggestuurde regeling :

De ventilatie-unit is uitbreidbaar met een vochtsturing en/of CO2 sturing.

14.2.1. Vocht RF schakelaar :

De vocht RF schakelaar is voorzien van twee Alkaline batterijen 1,5 V AA. De communicatie tussen zender en ontvanger gebeurt draadloos.

De vocht RF schakelaar is voorzien van één druktoets om stand 1, 2 of 3 te activeren alsook de standen ECO en COMFORT.

Bij ECO wordt de maximale stand beperkt tot stand 2.

Bij COMFORT wordt de maximale stand 3 bereikt.

14.2.2. CO2 RF schakelaar :

De CO2  RF schakelaar dient aangesloten te worden op een voedingsspanning van 230V+N. De communicatie tussen zender en ontvanger gebeurt draadloos.

De CO2  RF schakelaar is voorzien van één druktoets om stand 1, 2 of 3 te activeren alsook de standen ECO en COMFORT.

De ECO stand regelt de ventilatormotoren modulerend met als doelstelling een luchtkwaliteit van maximaal 950 ppm CO2.

De COMFORT stand regelt de ventilatormotoren modulerend met als doelstelling een luchtkwaliteit van maximaal 800 ppm CO2.

De CO2 sensoren zijn automatisch zelf kalibrerend.